## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству Смоленской области (67) 2023
| Номер компетенции |  | 18
| Наименование компетенции |  | Электромонтаж
| Наименование квалификации |  | неактуально
| Шифр КОД |  | неактуально
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
A | Установка электрооборудования | [6 empty] | 41.1
1 | Установка электрооборудования. Организация рабочего процесса и охрана труда.
|  | И | С1. Соблюдение требований инструкции по ОТ и ТБ |  | 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое и последующие - 15мин.инструктаж | дискрет | 1 | 0.4
|  | И | С1. Содержание рабочего места во время проведения работ |  | Нет остатков материалов в рабочей зоне, инструменты в поясе, на верстаке т.е. не разбросаны по полу. 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое и последующие - 15мин.инструктаж | дискрет | 1 | 0.4
|  | И | С1. Содержание рабочего места по окончании проведения работ |  | Рабочее место убрано, инструменты сложены, пол подметен, убран мусор. Расходные материалы аккуратно сложены. | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | С1. Отсутствие повреждений и травм |  | Нет порезов, проколов, заноз и т.п. (в глазах, на руках) | да/нет | 1 | 0.4
|  | И | С2. Соблюдение требований инструкции по ОТ и ТБ |  | 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое и последующие - 15мин.инструктаж | дискрет | 1 | 0.4
|  | И | С2. Содержание рабочего места во время проведения работ |  | Нет остатков материалов в рабочей зоне, инструменты в поясе, на верстаке т.е. не разбросаны по полу. 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое и последующие - 15мин.инструктаж | дискрет | 1 | 0.4
|  | И | С2. Содержание рабочего места по окончании проведения работ |  | Рабочее место убрано, инструменты сложены, пол подметен, убран мусор. Расходные материалы аккуратно сложены. | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | С2. Отсутствие повреждений и травм |  | Нет порезов, проколов, заноз и т.п. (в глазах, на руках) | да/нет | 1 | 0.4
|  | И | С3. Соблюдение требований инструкции по ОТ и ТБ |  | 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое и последующие - 15мин.инструктаж | дискрет | 1 | 0.4
|  | И | С3. Содержание рабочего места во время проведения работ |  | Нет остатков материалов в рабочей зоне, инструменты в поясе, на верстаке т.е. не разбросаны по полу. 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое и последующие - 15мин.инструктаж | дискрет | 1 | 0.4
|  | И | С3. Содержание рабочего места по окончании проведения работ |  | Рабочее место убрано, инструменты сложены, пол подметен, убран мусор. Расходные материалы аккуратно сложены. | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | С3. Отсутствие повреждений и травм |  | Нет порезов, проколов, заноз и т.п. (в глазах, на руках) | да/нет | 1 | 0.4
|  | И | С3. Отсутствие нарушений регламента, этики |  | За каждое нарушение минус 0,5 балла | дискрет | 1 | 1
2 | Установка электрооборудования. Кабеленесущие системы.
|  | И | Кабельные каналы |  | Установлены в соответствии со схемой | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Металлические лотки |  | Установлены в соответствии со схемой | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Жесткие и гофрированные трубы ПВХ |  | Установлены в соответствии со схемой | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Элементы управления, сигнализации |  | Установлены в соответствии со схемой | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Розетки, силовые разъемы, эл.потребители |  | Установлены в соответствии со схемой | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Открытые проводки |  | Установлены в соответствии со схемой | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Измерение 1 |  | погрешность 2мм | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Измерение 2 |  | погрешность 2мм | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Измерение 3 |  | погрешность 2мм | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Измерение 4 |  | погрешность 2мм | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Измерение 5 |  | погрешность 2мм | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Уровень 1 |  | в пределах риски | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Уровень 2 |  | в пределах риски | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Уровень 3 |  | в пределах риски | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Уровень 4 |  | в пределах риски | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Уровень 5 |  | в пределах риски | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Угол 1 |  | погрешность 1° | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Угол 2 |  | погрешность 1° | да/нет | 4 | 0.5
|  | С | Кабельные каналы |  | Учитываются: надежность крепления, зазоры, стыки. Отсутствуют стружка, доп.линии, защитная пленка, изломы, заусенцы, повреждения. Эстетика, коммерческий вид. |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | Не соответствует отраслевому стандарту или не выполнено
|  |  |  | 1 | Соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Местами выше отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | Превосходит отраслевой стандарт.
|  | С | Металлические лотки |  | Учитываются: симметрия и достаточность креплений, надежность креплений кронштейнов и лотка, плавность поворотов, надежность стыковки, обработка заусенцев, отсутствие доп.линий, заземление. Эстетика, коммерческий вид. |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | Не соответствует отраслевому стандарту или не выполнено
|  |  |  | 1 | Соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Местами выше отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | Превосходит отраслевой стандарт.
|  | С | Трубы ПВХ (гибкие, жесткие) |  | Учитываются: симметрия и достаточность креплений, плавность поворотов, установка муфт, механические и термические повреждения, изломы, надежность стыковки, лишние отверстия, доп.линий, эстетика, коммерческий вид. |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | Не соответствует отраслевому стандарту или не выполнено
|  |  |  | 1 | Соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Местами выше отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | Превосходит отраслевой стандарт.
3 | Установка электрооборудования. Проводники и внешнее электрооборудование.
|  | И | Элементы управления и нагрузки |  | Корректность установки, отсутствие повреждений, надежность крепления. За каждый не корректный минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 1
|  | И | Элементы управления и нагрузки |  | Тип проводника выбран согласно КЗ. Многожильные провода обжаты соответствующим наконечником. Надежность контакта. Отсутствие видимых токоведущих жил. Проводники заходят в двойной изоляции. Оболочка ровно обрезана. За каждый не корректный минус 1 балл | дискрет | 4 | 2
|  | И | Маркировка оборудования |  | Все элементы подписаны в соответствии с КЗ. За каждый не корректный минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 1
|  | И | Ввод проводников внешнего оборудования в щит |  | Провода и кабели заходят в щит в двойной изоляции. Внешняя оболочка ровно обрезана. Обеспечена защита проводников от механических повреждений. | да/нет | 4 | 1
|  | И | Подключение проводников внешнего оборудования в щите |  | За каждое не подключенное внешнее оборудование (устройство) в НКУ минус 1 балл | дискрет | 4 | 2
4 | Установка электрооборудования. Низковольтные комплектные устройства (ЩУ).
|  | И | Установка щита |  | Надежно установлен в соответствии со схемой КЗ, отсутствуют механические повреждения. | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Установка оборудования щита |  | Надежно установлены корректно в соответствии с КЗ, отсутствуют механические повреждения. | да/нет | 4 | 0.25
|  | И | Маркировка оборудования щита |  | Оборудование корректно промаркировано | да/нет | 4 | 0.25
|  | И | Выбор проводников щита |  | Проводники выбраны в соответствии с КЗ, соблюдена цветовая маркировка. За каждый не корректный/не подключенный минус 0,25 балла | дискрет | 4 | 0.5
|  | И | Монтаж проводников |  | Проводники уложены в жгуты или кабельные каналы в соответствии с КЗ | да/нет | 4 | 1
|  | И | Качество подключения проводников |  | Отсутствуют видимые токопроводящие жилы. Надежность контактных соединений. За каждый не корректный минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 1
|  | И | Маркировка проводников щита |  | Проводники корректно промаркированы. За каждый не корректный/не промаркированный минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 1
|  | И | Коммутация щита |  | За каждое не подключенное оборудование (устройство) в НКУ минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 1
|  | С | Общий вид НКУ |  | Щит собран в полном объеме, нет перекосов, повреждений, надежная фиксация. Оборудование установлено корректно, работоспособно. Проводники уложены аккуратно, выверена оптимальная длина и не затрудняют замену оборудования, многожильные проводники опрессованы наконечниками. Отсутствуют повреждения изоляции, срощенные участки. В контактах нет видимой меди, проводники надежно зафиксированы. Проводники промаркированы. Отсутствие стружки, мусора, остатков материалов и т.п. Эстетика, коммерческий вид. |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Не соответствует отраслевому стандарту или не выполнено
|  |  |  | 1 | Соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Местами выше отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | Превосходит отраслевой стандарт.
5 | Установка электрооборудования. Низковольтные комплектные устройства (ЩО).
|  | И | Установка щита |  | Надежно установлен в соответствии со схемой КЗ, отсутствуют механические повреждения. | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Установка оборудования щита |  | Надежно установлены корректно в соответствии с КЗ, отсутствуют механические повреждения. | да/нет | 4 | 0.25
|  | И | Маркировка оборудования щита |  | Оборудование корректно промаркировано | да/нет | 4 | 0.25
|  | И | Выбор проводников щита |  | Проводники выбраны в соответствии с КЗ, соблюдена цветовая маркировка. За каждый не корректный/не подключенный минус 0,25 балла | дискрет | 4 | 0.5
|  | И | Монтаж проводников |  | Проводники уложены в жгуты или кабельные каналы в соответствии с КЗ | да/нет | 4 | 1
|  | И | Качество подключения проводников |  | Отсутствуют видимые токопроводящие жилы. Надежность контактных соединений. За каждый не корректный минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 1
|  | И | Маркировка проводников щита |  | Проводники корректно промаркированы. За каждый не корректный/не промаркированный минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 1
|  | И | Коммутация щита |  | За каждое не подключенное оборудование (устройство) в НКУ минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 1
|  | С | Общий вид НКУ |  | Щит собран в полном объеме, нет перекосов, повреждений, надежная фиксация. Оборудование установлено корректно, работоспособно. Проводники уложены аккуратно, выверена оптимальная длина и не затрудняют замену оборудования, многожильные проводники опрессованы наконечниками. Отсутствуют повреждения изоляции, срощенные участки. В контактах нет видимой меди, проводники надежно зафиксированы. Проводники промаркированы. Отсутствие стружки, мусора, остатков материалов и т.п. Эстетика, коммерческий вид. |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Не соответствует отраслевому стандарту или не выполнено
|  |  |  | 1 | Соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Местами выше отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | Превосходит отраслевой стандарт.
Б | Пусконаладочные работы | [6 empty] | 35.9
1 | Пусконаладочные работы. Организация рабочего процесса и охрана труда.
|  | И | Соблюдение требований ОТ и ТБ |  | Соблюдение требований безопасности при проведении пусконаладочных работ. | да/нет | 1 | 0.4
2 | Пусконаладочные работы.Нормативная и сопроводительная документация.
|  | И | Протоколы испытаний |  | Корректность заполнения протоколов. За каждый не корректный/не заполненный минус 0,5 балла | дискрет | 2 | 1
|  | И | Оформление проверочного листа |  | Корректно, честно отмечены работающие/не работающие функции. За каждый не корректный/не заполненный минус 0,25 балла | дискрет | 2 | 0.5
3 | Пусконаладочные работы. Коммуникация и навыки общения.
|  | С | Доклад участника о выполненных работах и методике проведения испытаний |  | Оценивается представление ЭУ, объем знаний по методикам проведения испытаний, |  | 3 | 2
виды испытаний, дополнительная информация, грамотная речь, четкое построение фраз,
отстутствие жаргона, слов паразитов
|  |  |  | 0 | Доклад не раскрыл требований по выполненным работам и методикам проведения испытаний
|  |  |  | 1 | Даны посредственные объяснения по работе ЭУ и методикам проведения испытаний
|  |  |  | 2 | Даны четкая профессиональная информация в рамках требований КЗ
|  |  |  | 3 | Даны четкая профессиональная информация превышающая требования КЗ
4 | Пусконаладочные работы. Приемо-сдаточные испытания.
|  | И | Измерение R изоляции |  | Корректность проведения испытаний | да/нет | 6 | 1
|  | И | Измерение R проводников |  | Корректность проведения испытаний | да/нет | 6 | 1
|  | И | Измерение токов КЗ |  | Корректность проведения испытаний | да/нет | 6 | 1
5 | Пусконаладочные работы. Проверка функций (корректность коммутации).
|  | И | Функция 1. Сигнал с SQ2 |  | Режим ожидания. М - отключен; HL2 - включена.(при нажатом SQ2) | да/нет | 5 | 1
|  | И | Функция 2. Сигнал с SB1 |  | HL4 включена (при нажатом SB1) | да/нет | 5 | 1
|  | И | Функция 2.1 Сигнал с SB1 - снятие сигнала с SQ2 |  | Вкл.KМ1 - вращение в прямом направлении | да/нет | 5 | 1
|  | И | Функция 2.2 Сигнал с SB1 - снятие сигнала с SQ2 |  | HL3 - вкл.мигания 1 Гц (по уставкам ORT) | да/нет | 5 | 1
|  | И | Функция 2.3 Сигнал с SB1 - снятие сигнала с SQ2 |  | HL2 - отключена (из состояния вкл.)(при отпущеном SB2) | да/нет | 5 | 1
|  | И | Функция 3. Сигнал с SQ1 |  | Откл.KМ1 - остановка вращения (при нажатом SQ1) | да/нет | 5 | 1
|  | И | Функция 3.1 Сигнал с SQ1 |  | HL3 - отключена (из состояния вкл.) | да/нет | 5 | 1
|  | И | Функция 3.2 Сигнал с SQ1 |  | HL1 - включена (из состояния откл.)(при нажатом SQ1) | да/нет | 5 | 1
|  | И | Функция 3.3 Сигнал с SQ1 |  | Отсчет времени t =10 сек.(по уставкам ORT) | да/нет | 5 | 1
|  | И | Функция 4. Стоп отсчета времени t |  | Вкл.KМ2 - вращение в обратном направлении | да/нет | 5 | 1
|  | И | Функция 4.1 Стоп отсчета времени t - снятие сигнала с SQ1 |  | HL3 - вкл.мигания 1 Гц (по уставкам ORT) | да/нет | 5 | 1
|  | И | Функция 4.2 Стоп отсчета времени t - снятие сигнала с SQ1 |  | HL1 - отключена (из состояния вкл.)(при отпущеном SQ1) | да/нет | 5 | 1
|  | И | Функция 5. Сигнал с SQ2 |  | Стоп.KМ2 - остановка вращения (при нажатом SQ2) | да/нет | 5 | 1
|  | И | Функция 5.1 Сигнал с SQ2 |  | HL3 - отключена (из состояния вкл.) | да/нет | 5 | 1
|  | И | Функция 6. Стоп отсчета времени t - снятие сигнала с SQ1- сигнал с ВК (SB2) |  | Вкл.KМ2. Откл. SQ1 и SQ2.- Вкл.ВК (SB2)- КМ2 - Откл. КМ1 - Вкл. | да/нет | 5 | 1
|  | И | Функция 7. Стоп отсчета времени t - снятие сигнала с SQ1- сигнал с SB1 |  | Вкл.KМ2. Откл. SQ1 и SQ2.- ВклSB1- КМ2 - Откл. КМ1 - Вкл. | да/нет | 5 | 1
|  | И | Напряжение на электроустановке |  | Отсутствие коротких замыканий, ложных срабатываний, специфичного запаха нагрева, посторонние шумы, поврежденного напряжением оборудования. | да/нет | 5 | 1
|  | И | Дополнительные попытки |  | Оценивается в случае подачи напряжения! Каждая попытка минус 1 балл. Не более 2 доп.попыток. | дискрет | 5 | 2
6 | Пусконаладочные работы. Программирование и настройка.
|  | И | Программный код. Алгоритм 1 |  | Вкл.SA8, вкл.EL1 и с интервалом 1 сек вкл. EL2 …EL6. На 8 сек все EL откл. С 9 сек по 14 сек.все EL вкл. с частотой 2Гц. С 15 сек.цикл повторяется до откл.SA8 | да/нет | 7 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 2.1 |  | Вкл.SA4 вкл.EL1 и EL2.Откл.SA4 откл.EL1 и EL2 | да/нет | 7 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 2.2 |  | Вкл.SA5 вкл.EL3 и EL4.Откл.SA5 откл.EL3 и EL4 | да/нет | 7 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 2.3 |  | Вкл.SA6 вкл.EL5.Откл.SA6 откл.EL5 | да/нет | 7 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 2.4 |  | Вкл.SA7 вкл.EL6.Откл.SA7 откл.EL6 | да/нет | 7 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 3.1 |  | Вкл.SA9 вкл.EL1-EL6. Откл.SA9 откл.EL1-EL6 | да/нет | 7 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 3.2 |  | Вкл.SA9 вкл.Вкл.SA4 вкл.EL1-EL2 с частотой 2 Гц. и откл.EL3-EL6.Откл.SA4 возврат в предыд.сост. | да/нет | 7 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 4 |  | Вкл.SA9 вкл.Вкл.SA5 вкл.EL3-EL4 с частотой 2 Гц. и откл.EL1, EL2, EL5, EL6.Откл.SA5 возврат в предыд.сост. | да/нет | 7 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 5 |  | Вкл.SA9 вкл.Вкл.SA6 вкл.EL5 с частотой 2 Гц. и откл.EL1, EL2, EL3, EL4, EL6.Откл.SA6 возврат в предыд.сост. | да/нет | 7 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 6 |  | Вкл.SA9 вкл.Вкл.SA7 вкл.EL6 с частотой 2 Гц.и откл.EL1- EL5.Откл.SA7 возврат в предыд.сост. | да/нет | 7 | 1
В | Поиск неисправностей | [6 empty] | 13
1 | Поиск неисправностей. Нормативная и сопроводительная документация.
|  | И | Оформление отчета |  | Корректное оформление отчета. За каждое не корректное минус 0,5 балла | дискрет | 2 | 1
2 | Поиск неисправностей. Коммуникация и навыки общения. | С | Доклад участника о найденых неисправностях |  | Участник отчитался о найденный неисправностях, |  | 3 | 2
ответил на вопросы экспертов
Качественный ответ, грамотная речь, четкое
построение фраз, нет жаргона и слов паразитов.
|  |  |  | 0 | Объяснения по найденным неисправностям не даны
|  |  |  | 1 | Даны посредственные объяснения по найденным неисправностям
|  |  |  | 2 | Четкое чтение и понимание схемы, объяснение выявленных неисправностей
|  |  |  | 3 | Точное выявление проблемы, причина появления, варианты устранения
3 | Поиск неисправностей. Диагностика электроустановки.
|  | И | Неисправность 1 |  | Неисправность обнаружена | да/нет | 8 | 1
|  | И | Неисправность 2 |  | Неисправность обнаружена | да/нет | 8 | 1
|  | И | Неисправность 3 |  | Неисправность обнаружена | да/нет | 8 | 1
|  | И | Неисправность 4 |  | Неисправность обнаружена | да/нет | 8 | 1
|  | И | Неисправность 5 |  | Неисправность обнаружена | да/нет | 8 | 1
|  | И | Неисправность 6 |  | Неисправность обнаружена | да/нет | 8 | 1
|  | И | Неисправность 7 |  | Неисправность обнаружена | да/нет | 8 | 1
|  | И | Неисправность 8 |  | Неисправность обнаружена | да/нет | 8 | 1
|  | И | Неисправность 9 |  | Неисправность обнаружена | да/нет | 8 | 1
|  | И | Неисправность 10 |  | Неисправность обнаружена | да/нет | 8 | 1
Г | Проектирование | [6 empty] | 10
1 | Проектирование. Нормативная и сопроводительная документация
|  | И | Оформление документа 1+2 |  | Принципиальная схема электроустановки | да/нет | 2 | 2
|  | И | Оформление документа 1а |  | Принципиальная схема ШУ с реализаций алгоритмов КЗ | да/нет | 2 | 2
|  | И | Оформление документа 2а |  | Принципиальная схема ЩО с реализаций алгоритмов КЗ | да/нет | 2 | 2
|  | И | Основные надписи и рамки |  | Правильность изображения рамок и таблицы основной надписи, ее заполнение | да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Изображены все элементы и устройства |  | Выполнено в соответствии с КЗ. На принципиальной схеме изображают все электрические элементы или устройства, необходимые для осуществления и контроля в изделии установленных электрических процессов, все электрические взаимосвязи между ними, а также электрические элементы (соединители, зажимы и т. д.), которыми заканчиваются входные и выходные цепи. Элементы и устройства, УГО которых установлены в стандартах ЕСКД, изображают на схеме в виде этих УГО. | да/нет | 2 | 1.5
|  | И | Правильность нанесения буквенных кодов элементов схемы |  | Выполнено в соответствии с КЗ и его приложениями | да/нет | 2 | 1
|  | И | Схема должна обеспечивать осуществление заданных электрических процессов и все связи между ними |  | Выполняются алгоритмы КЗ и его приложений | да/нет | 2 | 1
[5 empty] | Итого |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Организация рабочего процесса и охрана труда
2 | Нормативная и сопроводительная документация
3 | Коммуникации и навыки общения
4 | Монтаж
5 | Коммутация
6 | Электрические измерения
7 | Программирование и настройка
8 | Диагностика электроустановки